附件

考试点建设标准

一、场地通用要求

（一）考试点的场地应当为自有或者签署 3 年及以上租用合 同的固定场地，能够提供产权证明或者租赁证明。

（ 二）考试点的场地包括办公场地、考试场地、库房等，各 场地应当相对集中。

（ 三）办公场地、考试场地、库房的建筑防火和消防设施应 当符合《消防设施通用规范》（GB 55036）和《建筑防火通用规 范》（GB 55037）的要求，并定期组织检验、维修，确保完好、 安全、可靠。不得使用居民住宅、临时建筑、违规建筑、危险建 筑、地下或者半地下建筑（矿山实际操作考场除外）。

（ 四）办公场地、考试场地、库房应当保障疏散通道、安全 出 口畅通，不被占用、堵塞、锁闭。

二、办公场地要求

办公场地包括日常工作区、考务办公区、监控室、档案室等 区域，其中日常工作区、考务办公区可以单独设置办公室，也可 以设置在统一的办公大厅中，但应明确划分不同区域功能。各区 域应当满足下列要求：

（ 一）日常工作区。面积不小于 30 ㎡，配备相应办公设备

设施，满足工作人员日常办公需求。

（ 二）考务办公区。面积不小于 20 ㎡，配备相应办公设备 设施，满足考务人员备考需求。

（ 三）监控室。独立房间，面积不小于 10 ㎡，安装视频监 控系统，配备存储硬盘或者刻录机，对考试相关区域进行监控和 录音录像存储。

（ 四）档案室。独立房间，面积不小于 20 ㎡，配备满足工 作需要的档案柜或者档案架，满足防火、防盗、防潮要求。

三、考试场地要求

考试场地包括考生接待区、候考大厅（ 室）、计算机考场等 区域，承担特种作业人员安全技术考试任务的考试点，还应当设 置特种作业人员安全技术实际操作考场。各区域应当满足下列要 求：

（ 一）考生接待区。面积不小于 6 ㎡ ，设置在考试场地入 口 处，满足考生接待、引导、答疑等需求。

（ 二）候考大厅（ 室）。面积不小于 60 ㎡ ，并符合下列要 求：

1.设置考生候考区、物品存放处、饮水供应处、应急物资存 放处，配备相应设备设施，能够满足考生候考需求，其中考生候 考区应能容纳不少于 50 人同时就座；

2.配备多媒体设备，播放安全生产宣传短片；

3.设置公示板，在醒目位置公布考试科目时间表、监考人员

职责、实操考评人员职责、考试流程、考试规则、考场纪律、考 试违纪处理规定、考试注意事项、考试收费标准、证书领取流程、 投诉举报渠道等；

4.配备叫号排队系统，便于考试组织管理。

（ 三）计算机考场。设置不少于 1 个计算机考场，并符合下 列要求：

1.考场实行封闭式管理，环境安静整洁、通风良好、温度适 宜；

2.考场入口处设置身份核验设备、手持式或者门式金属探测 仪；

3.考场内考位数不少于 50 个，设置考位号，考位宽度不小 于 1m、面积不小于 1.5 ㎡；

4.考场应当配备符合考试系统软硬件配置要求的网络环境 和设备设施，主供电端应当安装过载、漏电、短路等保护装置和 防雷装置；

5.考场应当安装足够的考试监控设备（具有拾音功能），确 保监控范围覆盖整个考场。考场的考试监控设备应当接入考试点 视频监控系统，并按照要求接入考试机构的远程视频巡考系统；

6.考场内设置紧急疏散路线图，悬挂考试规则、考场纪律、 考试违纪处理规定、考试注意事项等。

（ 四）特种作业人员安全技术实际操作考场。设置不少于 6 个操作项目的实际操作考场，并符合下列要求：

1.考场按照操作项目分类设置，并根据场地实际、考试科目、 考位设置要求、安全操作技术要求、承载考生人数等进行合理规 划和布局，允许将各操作项目的作业现场应急处置考试科目整合 设置独立考场；

2.考场实行独立区域管理，环境安静整洁、通风良好、温度 适宜；

3.考场入口处设置身份核验设备；

4.考场内可以按需设置独立考室，按照有关要求设置考位。 考场、考室、考位等根据情况可以使用隔断进行分隔，隔断应当 使用绝缘、防火阻燃、耐高温、防爆、坚固耐用的材料，符合国 家消防有关标准要求；

5.考位醒目位置设置名称标牌。同一考位设置多个的，设置 考位号；

6.考场或者考室应当安装足够的考试监控设备（具有拾音功 能），确保监控范围覆盖整个考场或者考室。对于隔断分割的考 位，还应当安装独立的考试监控设备，确保监控范围覆盖整个考 位。考试监控设备应当接入考试点视频监控系统，并按照要求接 入考试机构的远程视频巡考系统；

7.考场内设置紧急疏散路线图，悬挂考试规则、考场纪律、 考试违纪处理规定、考试注意事项等；

8.考位内为作业区，考位外设置考评区，作业区、考评区设 置相应的名称标牌。作业区采用黄黑相间涂漆或者贴地胶带画出

警示线，警示线宽度不小于 80mm；

9.低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割作业、 压力焊作业、登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业等 6 个 操作项目实际操作考场的考位设备配备应当符合附表 1 至附表7 相应要求，其他操作项目实际操作考场的考位设备配备应当符合 国家有关标准要求。

四、库房要求

库房面积不小于 20 ㎡ ，用于存放考试耗材、备用考试设备 等。 涉及危险品耗材时，按照国家有关要求单独设置存放地点。

五、标牌标识要求

（一）考试点入口位置悬挂标明考试点名称的标牌，设置考 试点布局平面图。

（ 二）办公场地、考试场地、库房等场地醒目位置设置场地 名称标牌、引导标识。

六、安全文化建设要求

（ 一）考试场地醒目位置设置安全文化墙、宣传栏等设施。

（ 二）考试场地醒目位置悬挂安全用语、警示标牌、考试宣 传海报等。

附表

特种作业人员安全技术实际操作考场考位主要设备配备表

表 1 低压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安器电 器考 力 工 与仪表 电 全 具 工 仪位 | ≥ 10m2 | 低压验电笔 | 1.测量范围：500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室 用电气设备的安全要求 第1部分：通用要 求》（GB 4793.1 ）的有关要求。 | 1个 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考核登高用 具前 ，考生必 须将速差 自控 器（ 防坠器 ） 与 安 全 带 连 接。 3.考生在本考 位选择安全工 器具、仪器仪 表进行后续考 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.应符合现行标准《便携式接地和接地短 路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空 心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘 棒》（GB 13398）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘凳 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 （GB/T 17620）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘梯 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 （GB/T 17620）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 1块 |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 | 电压等级：600V以下；阻燃型。 | 若干 |  |
|  |  |  | 绝缘手套 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》 | 1副 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | （GB/T 17622）的有关要求。 |  | 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《眼面防护具通用技术规 范》（GB 14866）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全 带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《坠落防护 登杆脚扣》 （AQ 6109）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》 （GB/T 4623）的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 |  | 数量 |  |
|  |  |  |  | 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 万用表 | 数字式 | 应符合现行标准《 国家 电气设备安全技术规 范》（ GB 19517）的有 关要求 ，并符合电气设 备 相 关的 其 他 国 家 标 准。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 钳形电流表 | 数字式或指针 式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 兆欧表 | 500V指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 1000V指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 数字式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 数字式或指针 式或钳形表 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 漏电保护器测试仪 | 0～500mA；0 ~ 999ms。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电阻箱 | 最小步进不大 于1Ω , 量程不 小于99kΩ。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 漏电保护器 | C型 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | D型 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物 理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余 电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设 计规范》（GB 50055）、《低压配电设计 规范》（GB 50054）的有关要求。 |  | 1台 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 干 扰 项设 备设施 | 低压验电笔 | 无法正常使用的。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 携带型低压短路 接地线 | 缺少附件的。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 过期的、损坏的。 | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 过期的、损坏的。 | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 万用表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 漏电保护器测试 仪 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 仪器仪表摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.电杆上方安装速差自控器（ 防坠器）， 速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不超 | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 设备设施 |  | 过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距 离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于30cm。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 绝缘垫 | 1.仪器仪表测试台作业区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥5m2 | 低压电工作业现场安全风险、 安全隐患、职业危害的场景 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 电力安全工器具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 电气设 备安装 考位 | ≥2m2 | 电路图 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 单相电能表 |  | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 电流表 |  | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电 测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应 部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 电涌保护器 |  | 1.与电路图匹配。 2. 应符合现行标准《低压电涌保 护器 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | （SPD）第11部分：低压电源系统的电涌 保护器 性能要求和试验方法》（ GB/T 18802.11 ）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 熔断器 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求， 或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 | 若干 |  |
|  |  |  | 断路器（ 带漏电保护器） |  | 若干 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 热继电器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 电流互感器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 按钮开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 万能转换开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 五孔插座 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《家用和类似用途插头 插座》（GB/T 2099）相应部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 双控开关 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《家用和类似用途固定 式电气装置的开关》（GB/T 16915）相应 部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 单控开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 | 与电路图匹配。 | 1台 |  |
|  |  |  | 灯具 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 配电箱 | 单排，含导轨，24位。 | 1个 |  |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 导线 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 线。 |  |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型，各种规格。 | 若干 |  |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 导线连接器 |  | 各种规格 | 若干 |  |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 连接管 |  | 各种规格 | 若干 |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于：剥 线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具 刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀 等 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 1.操作台应设带漏电保护的总开关，台面 板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有 可以防止考生误送电的锁定装置。 2.可根据实际情况使用安全电压。 3.供考试用的供配电线路的设置和安装， 应符合现行标准《建筑电气与智能化通用 规范》（GB 55024）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 | 绝缘垫 | 1.作业区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 | 1块 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 设备设施 |  | （DL/T 853）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K32 | 低压开 关柜考 位 | ≥ 10m2 | 低 压开 关 柜（整套） | 进线柜 | 1.GCS系列或MNS系列或GCK系列或GGD系 列，与生产实际型号一致。 2.应符合现行标准《低压成套开关设备和 控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要 求。 | 1个 | 电气设备各项 防 止 直 接 触 电、间接触电 的保护措施应 落实到位 ，配 置、安装应符 合 现 行 标 准 《建筑电气与 智能化通用规 范》（GB 55024） 的有关要求。 |
|  |  |  |  | 出线柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 补偿柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接线模拟图板或接线模拟屏 |  | 低压配电接线图。 | 1块 |  |
|  |  |  | 接地干线 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《 带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K33 | 临时用 电系统 考位 | ≥ 10m2 | 临时用电系统施工图 |  |  | 1张 |  |
|  |  |  | 供电系统 |  | 应符合现行标准《建筑与市政工程施工现 场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46） 要求的，建筑施工现场临时用电工程专用 的电源中性点直接接地的220/380V三相 四线制低压电力系统，且必须符合下列规 定： （ 1）应采用三级配电系统； | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | （2）应采用TN-S系统； （3）应采用二级剩余电流动作保护系统。 |  |  |
|  |  |  | 总配电箱 （整套） | 配电箱 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 电压表 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 电流表 |  | 3个 |  |
|  |  |  |  | 三相四线电能表 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 转换开关 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 电流互感器 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《互感器》（GB/T 20840） 相应部分的要求。 | 3个 |  |
|  |  |  |  | 隔离开关 | 1.与电路图匹配。 2.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断 点，带漏电保护。 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 总断路器 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 分断路器 |  | 2个 |  |
|  |  |  | 分配电箱 （整套） | 配电箱 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 总断路器 | 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断 点。 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 分断路器 |  | 2个 |  |
|  |  |  | 动力开关 | 开关箱 |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 箱（整套） | 断路器 | 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断 点，带漏电保护。 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 照明开关 箱（整套） | 开关箱 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 断路器 | 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断 点，带漏电保护。 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 导线 |  | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导 线。 | 若干 |  |
|  |  |  | 接线端子 |  | 非快接型，各种规格。 | 若干 |  |
|  |  |  | 电缆 |  | 与电路图匹配。 | 若干 |  |
|  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  | 应符合现行标准《建筑与市政工程施工现 场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46） 的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 电动机 |  | 380V，带启动装置。 | 1台 |  |
|  |  |  | 照明灯具 |  | 220V | 1套 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于：剥 线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具 刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、 千分尺、绝缘胶布等 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 干 扰 项设 备设施 | 总配电箱分断路 器 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 分配电箱分断路 器 | 与电路图不匹配。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 动力开关箱断路 器 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 照明开关箱断路 器 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 | 1个 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 绝缘垫 | 1.作业区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 若干 |  |

表 2 高压电工作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 |  | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安器电 器考 力 工 与仪表 电 全 具 工 仪位 | ≥ 10m2 | 高压验电器 | 1.额定电压：10kV；伸缩型。 2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求。 |  | 1个 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考核登高用 具前 ，考生必 须将速差 自控 器（ 防坠器 ） 与 安 全 带 连 接。 3.考生在本考 位选择安全工 器具、仪器仪 表进行后续考 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 高压放电棒 | 1.适用电压：10kV；带接地线夹。 2.应符合现行标准《便携式接地和接地短 路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空 心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘 棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1.适用验电器电压等级：10kV。 2.应符合现行标准《合成信号发生器通用 规范》（GB/T 12114）的有关要求。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1.适用电压：10kV；接地棒长度：1m。 2.应符合现行标准《便携式接地和接地短 路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空 心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘 棒》（GB 13398）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘操作杆 | 带防雨罩 | 1.适用电压：10kV。 2.应符合现行标准《带 电作业用空心绝缘管、 泡沫填充绝缘管和实心 绝缘棒》（GB 13398） 的有关要求。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 不带防雨罩 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘夹钳 | 1.适用电压：10kV； 自锁式。 |  | 1把 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘 管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 低压验电器 | 1.额定电压：0.4kV；伸缩型。 2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 1.测量范围：500V及以下。 |  |  |
|  |  |  | 低压验电笔 | 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室 用电气设备的安全要求 第1部分：通用要 求》（GB 4793.1 ）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.应符合现行标准《便携式接地和接地短 |  |  |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空 心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘 棒》（GB 13398）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 绝缘凳 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 （GB/T 17620）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘梯 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》 （GB/T 17620）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 | 应符合现行标准《 带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 1块 |  |
|  |  |  |  | 1.适用电压： ≥10kV。 |  |  |
|  |  |  | 绝缘手套 | 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘手 套》（GB/T 17622）的有关要求。 | 1副 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1.电绝缘性能： ≥10kV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》 （GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《眼面防护具通用技术规 范》（GB 14866）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全 带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚 扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚 扣》（AQ 6109）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》 （GB/T 4623）的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 |  | 数量 |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全标志 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 万用表 | 数字式 | 应符合现行标准《 国家 电气设备安全技术规 范》（GB 19517 ）的有 关要求 ，并符合电气设 备 相 关的 其 他 国 家 标 准。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 钳形电流表 | 数 字 式 ； AC/DC600V 以 下。 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 兆欧表 | 500V指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 1000V指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 2500V指针式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 数字式 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 数字式或指针 式或钳形表 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 直流单臂电桥 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 电阻箱 | 最小步进不大 于1Ω , 量程不 小于99kΩ。 |  | 1台 |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物 理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余 电流动作保护和接地保护。 |  | 1台 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设 计规范》（GB 50055）、《低压配电设计 规范》（GB 50054）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 高压验电器 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 高压放电棒 | 缺少附件的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 高压验电信号发 生器 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 携带型高压短路 接地线 | 缺少附件的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 带防雨罩 | 无法正常使用的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  |  | 不带防雨罩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘夹钳 | 无法正常使用的。 |  | 1把 |  |
|  |  |  |  | 低压验电器 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 低压验电笔 | 无法正常使用的。 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 携带型低压短路 接地线 | 缺少附件的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 |  | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 |  | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |  | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |  | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 过期的、损坏的。 |  | 各1双 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 万用表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的 和不能正常使用的。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 仪器仪表摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.电杆上方安装速差自控器（ 防坠器）， 速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不超 过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距 离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于30cm。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 绝缘垫 | 1.仪器仪表测试台作业区域满铺。 | 1块 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥5m2 | 高低压电工作业现场安全风 险、安全隐患、职业危害的场 景 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 电力安全工器具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 10/0.4k V变配电 系统（成 套开关 柜）考位 | ≥30m2 | 高压开关 柜（整套） | 进线柜 | 1.10kV高压开关柜，KYN系列或XGN系列或 HXGN系列，与生产实际型号一致。 2.一次侧不通电，配微机保护系统，带温 湿度监测。 3.应符合现行标准《高压交流开关设备和 控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）的有关要求。 | 1个 | 电气设备各项 防 止 直 接 触 电 、间接触电 的保护措施应 落实到位 ，配 置 、安装应符 合 现 行 标 准 《建筑电气与 智能化通用规 范》（GB 55024） 的有关要求。 |
|  |  |  |  | 计量柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | PT柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 出线柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 操作开关柜的附 属配件及工器具 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 干式电力变压器 |  | 1.10/0.4kV干式电力变压器，带外壳，带 温控器，不通电。 2.应符合现行标准《干式电力变压器技术 参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求。 | 1台 |  |
|  |  |  | 低 压开 关 柜（整套） | 进线柜 | 1.GCS系列或MNS系列或GCK系列或GGD系 列，与生产实际型号一致。 2.应符合现行标准《低压成套开关设备和 控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 出线柜 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 补偿柜 |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 求。 |  |  |
|  |  |  | 接线模拟图板或接线模拟屏 |  | 高低压配电接线图。 | 1套 |  |
|  |  |  | 电力电缆 |  | 高压或低压线路中部分线路应采用电力 电缆。 | 若干 |  |
|  |  |  | 接地干线 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《 带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K32 | 10/0.4k V变配电 系统（架 空线路） 考位 | ≥20m2 | 柱 上变 压 器台架（整 套）及高低 压架空线 路 | 隔离开关 | 送电端隔离开关。 | 3个 |  |
|  |  |  |  | 10kV架空绝缘电 缆及验电接地环 | 架空长度不低于2.5m ，送电端接隔离开 关，受电端带验电接地环，接变压器台架 上的跌落式熔断器。 | 3根 |  |
|  |  |  |  | 跌落式熔断器 | 1.离地高度不低于2.5m。 2.应符合现行标准《 高压交流熔断器》 （GB/T 15166）相应部分的要求。 | 3个 |  |
|  |  |  |  | 验电接地环 | 安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高 压线上。 | 3个 |  |
|  |  |  |  | 避雷器 |  | 3个 |  |
|  |  |  |  | 油浸式电力变压 器 | 1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 2.应符合现行标准《油浸式电力变压器技 | 1台 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 术参数和要求》（GB/T 6451 ）的有关要 求。 |  |  |
|  |  |  |  | 低压配电柜 | 内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪 表、电力电容器等设备设施。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 接地扁铁 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 0.4kV架 空 绝 缘 导线及验电接地 环 | 架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地 环。 | 4根 |  |
|  |  |  |  | 配套设备设施， 包括但不限于： 导线、绝缘子、 电杆、金具、杆 上配变安全运行 标志等 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、 风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K33 | 电气设 备安装 考位 | ≥2m2 | 电路图 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 单相电能表 |  | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T | 若干 |  |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 17215）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 电流表 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电 测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应 部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2. 应符合现行标准《低压电涌保护器 |  |  |
|  |  |  | 电涌保护器 | （SPD）第11部分：低压电源系统的电涌 保护器 性能要求和试验方法》（ GB/T 18802.11 ）的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 熔断器 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《低压开关设备和控制 设备》（GB/T 14048）相应部分的要求， 或符合低压开关设备和控制设备相关的 其他国家标准。 | 若干 |  |
|  |  |  | 断路器（ 带漏电保护器） |  | 若干 |  |
|  |  |  | 断路器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 热继电器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 电流互感器 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 按钮开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 万能转换开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 五孔插座 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《家用和类似用途插头 插座》（GB/T 2099）相应部分的要求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 双控开关 | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《家用和类似用途固定 式电气装置的开关》（GB/T 16915）相应 | 若干 |  |
|  |  |  | 单控开关 |  | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 | 与电路图匹配。 | 1台 |  |
|  |  |  | 灯具 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 配电箱 | 单排，含导轨，24位。 | 1个 |  |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 导线 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导 线。 | 若干 |  |
|  |  |  | 接线端子 | 非快接型，各种规格。 | 若干 |  |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 导线连接器 | 各种规格 | 若干 |  |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 连接管 | 各种规格 | 若干 |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于：剥 线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具 刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀 等 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 操作台 | 1.操作台应设带漏电保护的总开关，台面 板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有 可以防止考生误送电的锁定装置。 2.可根据实际情况使用安全电压。 3.供考试用的供配电线路的设置和安装， 应符合现行标准《建筑电气与智能化通用 规范》（GB 55024）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 安全标志 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 2.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 绝缘垫 | 1.作业区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 （DL/T 853）的有关要求。 | 1块 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |

表 3 熔化焊接与热切割作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安全用 具考位 | ≥ 10m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考生在本考 位选择防护用 品进行后续考 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 面罩 | 手持式面罩 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接 防护 第1部分 ：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 头戴式面罩 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全帽与面罩组 合式面罩 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接护目镜 |  | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接 防护 第1部分 ：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 滤光片 |  | 1.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、 气焊（ 割）作业所需的遮光号规格。 2.应符合现行标准《职业眼面部防护 焊 接防护 第1部分：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 各1片 |  |
|  |  |  | 防冲击护目镜 |  | 应符合现行标准《眼面防护具通用技术规 范》（GB 14866）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 防尘口罩 |  | 应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 耳套、耳塞 |  |  | 各1副 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 应符合现行标准《焊工 防护手套》（AQ 6103）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 防护服 |  | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 围裙 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 护腿 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 脚盖 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1.带钢包头、防扎皮鞋。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》 （GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《坠落防护 安全带》 （GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 面罩 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组 合式面罩。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 平光眼镜 |  | 1副 |  |
|  |  |  |  | 白玻璃片 | 大小与滤光片一致。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 手套 | 帆布、棉纱。 | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 工作服 | 长袖棉质、长袖化纤。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 帽子 | 化纤 | 1顶 |  |
|  |  |  |  | 鞋 | 布面胶鞋 | 1双 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥9m2 | 外壳破损的焊条电弧焊机、二 氧化碳气体保护焊机、氩弧焊 机 |  | 各1台 |  |
|  |  |  | 损坏的焊条电弧焊钳、二氧化 碳气体保护焊枪、氩弧焊枪 |  | 各1把 |  |
|  |  |  | 外皮破损的焊机二次线 |  | 1根 |  |
|  |  |  | 有问题的实物仿真氧气瓶、实 物仿真乙炔气瓶 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 没有配置回火装置的乙炔表 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 实物仿真汽油桶、实物仿真油 漆桶 |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 焊条电 弧焊考 位 | ≥9m2 | 焊条电弧焊机 | 1.焊机参数要求： （ 1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率： ≥ 14kW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分： 焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊 机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关 要求。 | 1台 | 1.考位电源采 用 三相五线制 布线，按照“一 机 一 闸 一 保 护 ”要求设置 电源 ，焊机要 有 可 靠 的 接 地。 |
|  |  |  | 电焊钳及配套电缆线 | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 2.应符合现行标准《弧焊设备 第11部分： 电焊钳》（GB/T 15579.11 ）的有关要求。 |  | 2.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、电弧焊 接及切割安全 等有关要求。 3.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 4.考生在作业 前 ，必须按照 《焊接与切割 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护； 考核高处焊条 电 弧 焊 作 业 时 ，在攀登移 动式操作平台 前 ，必须将速 差 自控器（ 防 坠器 ）与安全 |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分： 焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊条 | Φ2.5～4.0mm，低碳钢焊条 | 若干 |  |
|  |  |  | 焊条保温桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊条头回收桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接板材 | 1.规格：厚度4～ 10mm、长度150mm、宽度 50mm。 2.牌号：Q235。 | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于： 活扳手、清渣锤、钳子、一字 螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁 錾、角磨机、钢丝刷等 | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 移动式操作平台（ 门式架）， 包括但不限于：防护栏杆、门 架及配件、爬梯、脚轮等 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管 脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《 工业脚轮和车 轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 度、可制动，万向脚轮。 |  | 带连接。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接防火布 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K32 | 二氧化 碳气体 | ≥9m2 | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 1.焊机参数要求： （ 1）额定输入电压：三相380V； | 1台 | 1.考位电源采 用 三相五线制 |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  | 保护焊 考位 |  |  | （2）额定输入功率： ≥ 14kW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分： 焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊 机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关 要求。 |  | 布线，按照“一 机 一 闸 一 保 护 ”要求设置 电源 ，焊机要 有 可 靠 的 接 地。 2.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、电弧焊 接及切割安全 等有关要求。 3.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 4.考生在作业 前 ，必须按照 《焊接与切割 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护。 |
|  |  |  | 送丝装置 | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第5部分： 送丝装置》（GB/T 15579.5）的有关要求。 | 1台 |  |
|  |  |  | 焊枪 | 1.与焊机匹配，长度不小于3m。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分： 焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分： 焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 二氧化碳气瓶及相关附件 | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和 充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》 （GB/T 5099）相应部分的要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 二氧化碳减压器高压表、流量 计及加热器 | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》（GB/T 7899 ）的有关要 求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 二氧化碳焊丝 | Φ0.8～ 1.2mm，实心焊丝或药芯焊丝。 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度4～ 10mm、长度150mm、宽度 50mm。 2.牌号：Q235。 | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于： 活扳手、清渣锤、钳子、斜 口 钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、 宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K33 | 氩弧焊 考位 | ≥9m2 | 氩弧焊机 |  | 1.焊机参数要求： （ 1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率： ≥ 14kW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分： 焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊 机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关 要求。 | 1台 | 1.考位电源采 用 三相五线制 布线，按照“一 机 一 闸 一 保 护 ”要求设置 电源 ，焊机要 有 可 靠 的 接 地。 2.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、电弧焊 接及切割安全 等有关要求。 3.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 4.考生在作业 前 ，必须按照 |
|  |  |  | 焊枪 |  | 1.与焊机匹配，长度不小于3m。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分： 焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 |  | 1.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分： 焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 氩气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和 充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》 （GB/T 5099）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 氩气减压器高压表及流量计 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》（GB/T 7899 ）的有关要 | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 求。 |  | 《焊接与切割 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护。 |
|  |  |  | 氩弧焊丝 |  | Φ2.0～2.5mm，实心焊丝。 | 若干 |  |
|  |  |  | 铈钨极 |  | Φ 1.0～2.5mm | 若干 |  |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度3～ 6mm、长度150mm、宽度 50mm。 2.牌号：Q235。 | 若干 |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于： 活扳手、清渣锤、钳子、一字 螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁 錾、角磨机、钢丝刷等 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K34 | 气 焊 （ 割）考 位 | ≥9m2 | 氧气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和 充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》 （GB/T 5099）相应部分的要求。 | 1套 | 1.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、氧燃气 焊接及切割安 全 等 有 关 要 求 , 可 以 根 据 场地情况分开 设 置 气 焊 考 位、高处气割 考位。 2.考位外分别 设置氧气瓶存 放 区 、乙炔瓶 存放 区 ，存放 区应设置相应 气体的危险性 |
|  |  |  | 乙炔瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和 充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》 （GB/T 5099）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 2套 |  |
|  |  |  | 氧气减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》（GB/T 7899 ）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 乙炔减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》（GB/T 7899 ）的有关要 求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 氧气回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 乙炔回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 7437）的有关要求。 |  | 浓度探测报警 装置 ，避免阳 光直射 ，应符 合气瓶存放有 关的通风 、温 湿度等要求， 应符合各类气 瓶之间、各类 气瓶与动火 区 域的安全距离 要求。 3.储存量超过 5 瓶 乙 炔 的 考 试点 ，应设置 储存室 ，储存 室应符合国家 有关建设标准 和安全规定。 4.有条件的考 试点可使用汇 流排式管道输 送 乙 炔 和 氧 气 ，输气管道 应符合国家有 关 规 定 和 标 准。 |
|  |  |  | 氧气胶管 | 1.长度不小于10m。 2.应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550） 的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 乙炔胶管 | 1.长度不小于10m。 2.应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、 切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550） 的有关要求。 | 1根 |  |
|  |  |  | 焊炬 | 1.H01-6。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切 割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有 关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 割炬 | 1.G01-30。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切 割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有 关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 点火器 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊丝 | Φ2.0～3.0mm，H08A。 | 若干 |  |
|  |  |  | 焊丝头回收桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 气焊板材 | 1.规格：厚度2～ 6mm、长度150mm、宽度 50mm。 2.牌号：Q235。 | 若干 |  |
|  |  |  | 气割板材 | 1.规格：厚度4～ 12mm、长度150mm、宽度 100mm。 2.牌号：Q235。 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 工作台 | 定制 | 1个 | 5.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 6.考生在作业 前 ，必须按照 《焊接与切割 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护； 考核高处气割 作业时 ，在攀 登移动式操作 平台前 ，必须 将速差 自控器 （ 防坠器 ）与 安全带连接。 7.允许使用其 他可燃气体替 代乙炔气体， 使用其他可燃 气体时 ，配套 的气瓶、减压 器、 回火防止 器、胶管等相 关组件应符合 |
|  |  |  | 焊架 | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 接火斗 | 定制 | 1个 |  |
|  |  |  | 肥皂水（ 气体检漏） |  | 若干 |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于： 活扳手、清渣锤、钳子、一字 螺丝刀、十字螺丝刀、通针、 气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、 钢丝刷等 | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 移动式操作平台（ 门式架）， 包括但不限于：防护栏杆、门 架及配件、爬梯、脚轮等 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管 脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《 工业脚轮和车 轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊渣接火斗 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接防火布 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 则》（GB 2894）的有关要求。 |  | 国家有关规定 和标准。 |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |

表 4 压力焊作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安全用 具考位 | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考生在本考 位选择防护用 品进行后续考 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 面罩 | 手持式面罩 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接 防护 第1部分 ：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 头戴式面罩 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全帽与面罩组 合式面罩 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接护目镜 |  | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接 防护 第1部分 ：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 滤光片 |  | 1.进行电阻焊作业所需的遮光号规格。 2.应符合现行标准《职业眼面部防护 焊 接防护 第1部分：焊接防护具》（ GB/T 3609.1 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 防冲击护目镜 |  | 应符合现行标准《眼面防护具通用技术规 范》（GB 14866）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 防尘口罩 |  | 应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 | 1个 |  |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 耳套、耳塞 |  |  | 各1个 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 应符合现行标准《焊工 防护手套》（AQ 6103）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》 （GB/T 17622）的有关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 防护服 |  | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 8965.2）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 围裙 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 护腿 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 脚盖 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1.带钢包头、防扎皮鞋。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》 （GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《坠落防护 安全带》 （GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 面罩 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组 合式面罩。 | 各1个 |  |
|  |  |  |  | 平光眼镜 |  | 1副 |  |
|  |  |  |  | 白玻璃片 | 大小与滤光片一致。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 手套 | 帆布、棉纱。 | 各1副 |  |
|  |  |  |  | 工作服 | 长袖棉质、长袖化纤。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 帽子 | 化纤 | 1顶 |  |
|  |  |  |  | 鞋 | 布面胶鞋 | 1双 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥5m2 | 压力焊作业现场安全风险、安 全隐患、职业危害的场景 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 点焊考 位 | ≥9m2 | 点焊机及配套设备 |  | 1.焊机参数要求： （ 1 ）电源电压：380V； （2）额定容量： ≥16kVA； （3）规格：手持移动、单点。 2.应符合现行标准《 电阻焊机的安全要 求》（GB 15578）、《电阻焊 电阻焊设 备 机械和电气要求》（GB/T 8366）、《移 动式点焊机》（GB/T 25443）的有关要求。 | 1套 | 1.考位电源采 用 三相五线制 布线，按照“一 机 一 闸 一 保 护 ”要求设置 电源 ，焊机要 有 可 靠 的 接 地。 2.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、电 阻焊 |
|  |  |  | 点焊板材 |  | 规格：厚度0.5～ 5mm、长度250mm、宽度 100mm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 常用工器具 |  | 根据实际需求配备，各类工器具的型号规 格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 移动式操作平台（ 门式架）， |  | 1.满足搭设1层所需的构配件。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 包括但不限于：防护栏杆、门 架及配件、爬梯、脚轮等 |  | 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管 脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《 工业脚轮和车 轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 |  | 安全等有关要 求。 3.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 4.考生在作业 前 ，必须按照 《焊接与切割 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护； 考核高处点焊 作业时 ，在攀 登移动式操作 平台前 ，必须 将速差 自控器 （ 防坠器 ）与 安全带连接。 |
|  |  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 焊接防火布 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 器》（GB 24544）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K32 | 对焊考 位 | ≥9m2 | 对焊机及配套设备 |  | 1.焊机参数要求： （ 1 ）电源电压：380V； （2）额定容量： ≥25kVA。 2.应符合现行标准《 电阻焊机的安全要 求》（GB 15578）、《电阻焊 电阻焊设 备 机械和电气要求》（GB/T 8366）、《 固 定式对焊机》（GB/T 25311）的有关要求。 | 1套 | 1.考位电源采 用 三相五线制 布线，按照“一 机 一 闸 一 保 护 ”要求设置 电源 ，焊机要 有 可 靠 的 接 地。 2.考位应符合 现行标准《焊 接 与 切 割 安 全》（GB 9448） 规定的工作 区 域防护、通风、 灭火 、电 阻焊 安全等有关要 求。 3.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施。 4.考生在作业 前 ，必须按照 《焊接与切割 |
|  |  |  | 对焊钢筋 |  | 规格：直径5～ 10mm、长度250mm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 常用工器具 |  | 根据实际需求配备，各类工器具的型号规 格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设 备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 1.手提式。 2.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351 ）的有关要求。 | 各1个 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 干扰项设 备设施 | 实物仿真汽油桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1个 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1个 | 安 全 》 （ GB 9448 ）要求做 好人身防护。 |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |

表 5 登高架设作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安全用 具考位 | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考生在本考 位选择防护用 品和安全工器 具进行后续考 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1.高腰、系带、防滑。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》 （GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 全棉、长袖、紧 口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 手套 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 零部件 判废考 位 | ≥5m2 | 有问题的钢管 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  |  | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 有问题的金属垫板 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的底座 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K22 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥5m2 | 登高架设作业现场安全风险、 安全隐患、职业危害的场景 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 双排落 地钢管 脚手架 考位 | 架体四 周应有 符合高 处作业 防坠半 径要求 的安全 空间； 应有满 足存放 待安装 脚手架 构配件 的空间 | 扣件式钢管脚手架，包括但不 限于：搭设双排落地钢管脚手 架所需的垫木、底座、脚手板、 踢脚板、连墙件、钢管及连接 件等 |  | 1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构 配件。 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构 配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢 管脚手架扣件》（GB/T 15831 ）的有关要 求。 | 1套 | 1.在两步三跨 双排脚手架上 拆除外排中间 部位2根立杆、 6 根 小 横 杆 以 及全部大横杆 和斜撑（ 含抛 撑 ），未拆除 部分应当安全 稳 固 ，作为基 本 形 态 脚 手 架 。考生在基 本形态脚手架 上继续搭设， 搭设完毕的整 体脚手架应至 |
|  |  |  | 安全网 | 安全立网 | 应符合现行标准《安全网》（GB 5725） 的有关要求。 | 若干 |  |
|  |  |  |  | 安全平网 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器 具，包括但不限于：扭力扳手、 卷尺、铅笔、铁锤、水平仪、 角度仪、手持电动套筒扳手等 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 数据业 数 备 套根作 人 配 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 量 据 数根 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 作 业 人 数 配备 | 少 两 步 三 跨 （含操作层）。 2.二步架上方 净空高度不小 于2m。 3.考生在攀登 脚手架前 ，必 须将速差 自控 器（ 防坠器 ） 与 安 全 带 连 接。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示场地是否平整、坚实以及排 水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、 雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 水平生命线装置 | 1.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂 设速差自控器（ 防坠器）。 2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命 线装置》（GB 38454）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过水平生命线装置至地面的距离，保证 坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | ≥2个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K32 | 双排钢 管跨越 架考位 | 架体四 周应有 符合高 处作业 | 扣件式钢管跨越架，包括但不 限于：搭设双排钢管跨越架所 需的垫木、底座、钢管及连接 件等 |  | 1.满足搭设三步三跨所需的构配件。 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构 配件的质量要求，扣件还应符合现行标准 | 1套 | 1.在三步三跨 双排跨越架上 拆除其中一排 中 间 部 位 2 根 |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  | 防坠半 径要求 的安全 空间； 应有满 足存放 待安装 跨越架 构配件 的空间 |  |  | 《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831 ）的有 关要求。 |  | 立杆、8根小横 杆以及全部大 横 杆 和 斜 撑 （ 含抛撑 丶羊 角杆 ），未拆 除部分应当安 全稳固 ，作为 基本形态跨越 架 。考生在基 本形态跨越架 上继续搭设， 搭设完毕的整 体跨越架应至 少三步三跨。 2.二步架上方 净空高度不小 于2.2m。 3.考生在攀登 跨越架前 ，必 须将速差 自控 器（ 防坠器 ） 与 安 全 带 连 接。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器 具，包括但不限于：扭力扳手、 卷尺、铅笔、铁锤、手锯/电 锯、水平仪、角度仪、手持电 动套筒扳手等 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 数据业 数 备 套根作 人 配 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 量 据业 数 备 数根作 人 配 |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示场地是否平整、坚实以及排 水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、 雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 水平生命线装置 | 1.在跨越架上方平行跨越架设置，用于挂 设速差自控器（ 防坠器）。 2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命 线装置》（GB 38454）的有关要求。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过水平生命线装置至地面的距离，保证 坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | ≥2个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |

表 6 高处安装、维护、拆除作业实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
| 科 目一 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |  |
| K11 | 安全用 具考位 | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 | 1.考试前应设 置 不 少于 2 个 干扰项设备设 施 ，每个干扰 项设备设施应 为 其 规 格 / 要 求中的一种。 2.考生在本考 位选择防护用 品和安全工器 具进行后续考 试的 ，考位中 各 种 设 备 / 设 施 / 器 材 的 数 量应按照实际 情况配备。 |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全 带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全 带 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1.高腰、系带、防滑。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》 （GB 21148）的有关要求。 | 1双 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚 扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚 扣》（AQ 6109）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 长袖、紧 口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 反光背心 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 手套 |  |  | 1副 |  |
|  |  |  | 干 扰项 设 备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1顶 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏 的。 | 各1套 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 | 各1双 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配备。 |  |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目二 作业现场安全隐患排除（K2） |  |  |  |  |  |  |  |
| K21 | 零部件 判废考 位 | ≥5m2 | 有问题的移动平台各类零部 件 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部 件 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 有问题的电杆 |  |  | 1根 |  |
|  |  |  | 有问题的铁塔各类零部件 |  |  | 1批 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K22 | 作业现 场安全 隐患排 除考位 | ≥5m2 | 高处安装、维护、拆除作业现 场安全风险、安全隐患、职业 危害的场景 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| 科 目三 安全操作技术（K3） |  |  |  |  |  |  |  |
| K31 | 移动平 台考位 | 搭设完 毕的架 体四周 应有符 合高处 作业防 坠半径 要求的 | 移动平台 | 移动式操作平台 （ 门式架），包 括但不限于：防 护栏杆、门架及 配件、爬梯、脚 轮等 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管 脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《 工业脚轮和车 轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 | 1套 | 1.考试时搭设 平台高度（ 不 含围栏杆 ）不 小于1.8m ，操 作平台的高宽 比不应大于3： 1。 2.考生在攀登 |
|  |  |  |  | 移动操作架，包 括但不限于：防 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.钢管及连接件应符合现行标准《建筑施 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  | 安全空 间 ；应 有满足 存放待 安装移 动平台 构配件 的空间 |  | 护栏杆、踢脚板、 脚手板、钢管及 连接件、爬梯、 脚轮等 | 工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符 合现行标准《钢管脚手架扣件》（ GB/T 15831 ）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《 工业脚轮和车 轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 |  | 移动平台前 ， 必须将速差 自 控器（ 防坠器） 与 安 全 带 连 接。 |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具， 包括但不限于：卷尺、扳手 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 数据业 数 备 套根作 人 配 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 量 据业 数 备 数根作 人 配 |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示场地是否平整、坚实以及排 水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、 雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 水平生命线装置 | 1.在操作平台上方设置，用于挂设速差自 控器（ 防坠器）。 2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命 线装置》（GB 38454）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过水平生命线装置至地面的距离，保证 坠落发生后最小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | ≥2个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备 |  |  |
| K32 | 吊篮考 位 | 吊篮平 台非作 业面周 边应有 符合高 处作业 防坠半 径要求 的安全 空间 | 高处作业吊篮（整套，含悬挂 装置） |  | 1. 吊篮参数要求： （ 1）结构层数：单层； （2）驱动方式：电动； （3）特性：爬升式； （4）额定载重量：不小于500kg； （5） 吊点平台：双吊点。 2. 吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》 （GB/T 19155）的有关要求。 3. 吊篮应装设安全钢丝绳。 4. 吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定 期限内使用。 5. 吊篮两端应装设限位器、限位开关（ 限 行、断电），保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 6. 吊篮安装应编制专项施工方案并经批 准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高 | 1套 | 考生操作吊篮 上升高度不小 于2m。 |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》 （JB/T 11699）的有关规定。安装后应经 调试、验收合格后方可投入使用。 |  |  |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 作业平台，包括但不限于：悬 挂装置安装平台、扶梯、墙壁、 女儿墙等 |  | 固定式，墙壁高度不小于4m，悬挂装置安 装平台有围栏防坠措施。 |  |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、 风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 安全绳 | 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位 连接。 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》 （GB 24543）的有关要求。 | 2根 |  |
|  |  |  |  | 安全绳自锁器 | 1.与安全绳匹配。 2.应符合现行标准《坠落防护 带柔性导 轨的 自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 低压验电笔 |  | 1个 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K33 | 单人吊 具考位 | 作业人 员左右 | 座板式单人吊具（整套） |  | 1. 吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠 落保护系统等，应符合现行标准《座板式 | 1套 | 考生操作单人 吊具下降高度 |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  | 及背部 应有符 合高处 作业防 坠半径 要求的 安全空 间 |  | 单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）、《坠落防护装备通用技术规范》 （GB 42297）的有关要求。 2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护 挂点装置》（GB 30862）的有关要求。 3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落 防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊 具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525） 的有关要求。 5.连接器应符合现行标准《坠落防护 连 接器》（GB/T 23469）的有关要求。 6. 自锁器应符合现行标准《坠落防护 带 柔性导轨的 自锁器》（GB/T 24537）的有 关要求。 |  | 不小于2m。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 作业平台，包括但不限于：作 业准备平台、扶梯、墙壁、女 儿墙等 | 固定式，墙壁高度不小于2m，作业准备平 台有围栏防坠措施。 | 1套 |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 | 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、 风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 则》（GB 2894）的有关要求。 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 体重秤 | 穿戴好工作绳、下降器、连接器、座板装 置、携带物后，人体总载重不超过100kg。 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不小于30cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K34 | 登杆登 塔考位 | 杆（塔） 四周应 有符合 高处作 业防坠 半径要 求的安 全空间 | 电杆 |  | 1.高度不小于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》 （GB/T 4623）的有关要求。 | 1根 | 考生在登杆或 登塔前 ，必须 将速差 自控器 （ 防坠器 ）与 安全带连接， 登杆或登塔高 度不小于2m。 |
|  |  |  | 抱箍 |  | 与电杆匹配 | 1副 |  |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1.铁塔的1 :1局部结构，包含垂直、水平 作业位置；高度不小于4m，配备防坠落导 轨。 2.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技 术条件》（GB/T 2694）的有关要求。 | 1套 |  |
|  |  |  | 传递绳 |  |  | 1根 |  |
|  |  |  | 安装杆（塔）上设备设施所需 的配套工器具 ，包括但不限 于：扳手、卷尺、铁锤、手持 电动套筒扳手等 |  | 各类工器具的型号规格应满足作业需要。 | 1套 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、 风速等天气情况。 | 1块 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 若干 |  |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安 全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导 | 1套 |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  | 则》（GB 2894）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 | 若干 |  |
|  |  |  | 考生作业 安全防护 设备设施 | 速差自控器（ 防 坠器） | 1.速差自控器（ 防坠器）的安全绳长度不 超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最 小安全距离应大于1m。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控 器》（GB 24544）的有关要求。 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不小于30cm。 | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配备。 |  |  |

表 7 作业现场应急处置实际操作考场考位主要设备配备表

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
| K41 | 触电事 故现场 应急处 置考位 | ≥5m2 | 模拟人 | 全身式 | 1套 |  |
|  |  |  | 触电场景 | 电工作业触电场景。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K42 | 单人徒 手心肺 复苏操 作考位 | ≥5m2 | 心肺复苏模拟人 | 全身式 | 1套 |  |
|  |  |  | 一次性CPR屏障消毒面膜 |  | 若干 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K43 | 灭火器 选择与 使用考 位 | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、 清水等灭火器以及沙池、干 沙、铲 | 1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要 求。 2.灭火器应包括手提式、推车式。 3.手提式灭火器应符合现行标准《手提式 灭火器》（GB 4351 ）的有关要求；推车 式灭火器应符合现行标准《推车式灭火 器》（GB 8109）的有关要求。 | 1套 | 实物设备考位 或实物仿真设 备考位任选其 一。 |
|  |  |  | 火灾场景视频 | 包括A、B、C、D、E等五类火灾场景，含 相应场景音频描述。 | 1套 |  |
|  |  |  | 显示屏（或投影仪、投影幕布） | 屏幕尺寸不小于50英寸，能够外放声音。 | 1套 |  |
|  |  |  | 火盆及风向标牌 | 模拟火焰和风向。 | 1套 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧 口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |

| 考位 编号 | 考位 名称 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 数量 |  |
|  |  | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、 清水等实物仿真灭火器以及 沙池、干沙、铲 | 1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要 求。 2.定制，实物仿真灭火器应包括手提式、 推车式，具有按压动作识别功能。 | 1套 |  |
|  |  |  | 仿真灭火智能化考核系统及 配套硬件设备 | 定制，能够随机展示A、B、C、D、E等五 类火灾场景并播放相应场景音频描述，能 够按照灭火标准步骤对考生进行智能化 考核。 | 1套 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811 ）的有关要求。 | 1顶 |  |
|  |  |  | 手套 |  | 1副 |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧 口。 | 1套 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |
| K44 | 创伤包 扎考位 | ≥5m2 | 创伤模拟人 | 全身式 | 1套 |  |
|  |  |  | 急救箱及常用包扎材料，常用 包扎材料包括但不限于：止血 带、纱布或敷料、夹板、绷带、 三角巾等 |  | 1套 |  |
|  |  |  | 担架 | 应符合现行标准《病人搬运设备 第1部 分 ：救护车担架》（YY/T 1638.1 ）的有 关要求。 | 1副 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配备。 |  |  |